## Hoja1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION DE LA CONTRATACIÓN
ANEXO No. 5. ANEXO ECONÓMICO INVITACIÓN A COTIZAR No. 094-2022
FECHA :
NOMBRE RAZÓN SOCIAL:
CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  | TELÉFONO CEL:
VIGENCIA DE LA PROPUESTA:
OBJETO A CONTRATAR | DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO, SUMINISTRO, EXTRACCIÓN DE AIRE PARA EL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CSE SUBA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD NORTE E.S.E.
ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
ITEM | NOMBRE / DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | OBSERVACIÓN | V/R UNITARIO | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO | V/R TOTAL
1 | Diseño, suministro, instalación, montaje y puesta a punto de unidad de suministro de aire y acondicionamiento de capacidad de 5 Toneladas de Refrigeración con sistema de filtración MERV8 y HEPA 99.99%, el cual incluye: 1. Memorias de cálculo, con flujos y recambios de aire según los diseños y planimetrías que serán entregadas por la Subred Norte E.S.E. • Todas las áreas que componen el área de Esterilización deben contemplar un mínimo de 10 recambios (renovación de aire) por hora. • Todas las áreas de trabajo deben tener una temperatura controlada entre 18 y 22ºC y humedad relativa controlada entre 35 y 70%. 2. Memorias de cálculo de ducterías, redes eléctricas de señal y potencia. 3. Incluye todos los elementos, accesorios elementos de fijación necesarios para su correcto funcionamiento. 4. Los planos arquitectónicos de las áreas para el diseño del sistema de ventilación serán entregados por la Subred Norte E.S.E. | 1 | Unidad | • Los equipos de inyección y extracción deben ser de la misma marca con la certificación EUROVENT o la Certificación AHRI, no se aceptan equipos de marcas mixtas ni instalación del KIT en campo o externo. • El sistema debe cumplir los criterios técnicos de las normas nacionales e internacionales según corresponda. | N/A |  | 0 | 0 | 0
2 | Diseño, suministro, instalación, montaje y puesta a punto de unidad de ventilación de extracción con sistema de filtración MERV8 el cual incluye: 1. Memorias de cálculos de equipos teniendo en cuenta planos suministrados por la Subred Norte E.S.E. 2. Memoria de cálculo de ductería, carga eléctrica de potencia y señales. 3. Todos los elementos de fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Unidad |  | N/A |  | 0 | 0 | 0
3 | Suministro e instalación de sensores diferenciales de presión para FILTROS HEPA el sensor deberá ser digital y conectados con el variador de velocidad de los equipos de suministro y extracción de forma que trabajen de manera autónoma sin necesidad de control digital. | 1 | Unidad |  | N/A |  | 0 | 0 | 0
4 | Suministro e instalación ductos en lámina galvanizada calibre 24 el cual incluye todos los accesorios y elementos para la instalación de los mismos. | 195 | M2 |  | N/A |  | 0 | 0 | 0
5 | Suministro e instalación ductos en lámina polisocianurato el cual incluye todos los accesorios y elementos para la instalación del mismo. | 120 | M2 |  | N/A |  | 0 | 0 | 0
6 | Suministro e instalación de manguera aislada 12" | 20 | ML |  | N/A |  | 0 | 0 | 0
7 | Suministro e instalación de manguera aislada 10" | 21 | ML |  | N/A |  | 0 | 0 | 0
8 | Suministro e instalación de difusor de suministro de 24x24 microperforado, tipo L-AV - S4W, tipo L-AV - S3W | 14 | Unidad |  | N/A |  | 0 | 0 | 0
9 | Rejilla de retorno aleta fija RRAF | 11 | Unidad |  | N/A |  | 0 | 0 | 0
10 | Tablero eléctrico con certificación de marca de conformidad por ente certificador, según RETIE con certificado, incluye: 1. Programador horario contactor y térmicos de marcas reconocidas internacionalmente de alta calidad de tipo industrial. 2. Variador de velocidad y programador semanal. 3. Todos los elementos y accesorios que sean necesarios para las conexiones eléctricas las cuales deben cumplir los parámetros de norma RETIE. | 1 | Unidad |  | N/A |  | 0 | 0 | 0
11 | Suministro e instalación de las redes eléctricas de señal y potencia para el buen y normal funcionamiento del equipo el cual incluye, accesorios, conectores, piezas y partes que sean necesarios para conexión de los equipos los cuales deben cumplir las normas nacionales e internacionales según corresponda. | 1 | Global |  | N/A |  | 0 | 0 | 0
12 | Mano de obra especializada la cual incluye: 1. Ingeniería en diseño de sistemas de ventilación con detalle. 2. Informes en medio físico y digital de avance de obra y/o entregas parciales, como también las memorias de cálculo parámetros anteriores. 3. Planimetrías del sistema (ducterías, diagramas unifilares, entre otros) correspondientes al sistema de ventilación. 4. Puesta en marcha de los equipos con las pruebas correspondientes. 5. Validación del sistema con el empleo de los elementos y equipos certificados y calibrados (el certificado de calibración será documento soporte para la validación y recepción final del equipo). 6. Transporte, izajes, traslados que sean necesarios para la instalación, puesta en marcha de los equipos. | 1 | Global |  | N/A |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL
NOTA: SÍRVASE OFERTAR CONFORME A LA UNIDAD DE REFERENCIA SOLICITADA, POR VALOR UNITARIO Y EN LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES. FORMA DE PAGO DENTRO DE LOS (90) DÍAS CALENDARIO.
Nombre y firma del Representante Legal