## SOLICITUD DE BIENES (hidden)
|  | ESTUDIOS PREVIOS DE BIENES Y SERVICIOS | [5 empty] | CÓDIGO : AP-CT-F-01-05
VERSIÓN : 5
|  | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | [5 empty] | PÁGINA : 1 DE 2
FECHA : 12/06/2018
Fecha de Solicitud D/M/A |  |  | 2019-07-30 |  |  | Fecha de Recibido D/M/A
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre del Solicitante: |  |  | JAIRO HURTADO VALENZUELA
Proceso: |  |  | RECURSOS FÍSICOS
Correo Electrónico y teléfono |  |  | recursosfisicos@subrednorte.gov.co; hurtadovalenzuela@gmail.com / 3506583722 / 3005669319
PAA( X) PROYECTO ( ) |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO PERFIL O CARGO |  |  | Profesional Especializado
OBJETO A CONTRATAR
Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos de desplazamiento vertical de las Unidades y/o Sedes de Engativá, Boyacá Real, Suba, Rincón y Verbenal el cual incluya mano de obra y repuestos necesarios a fin de garantizar el óptimo funcionamiento y la correspondiente certificación de los equipos.
JUSTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR
Es necesario el mantenimiento de los equipos de desplazamiento vertical de las Unidades y/o Sedes Engativá, Boyacá Real, Suba, Rincón y Verbenal la cual incluye los repuestos necesarios a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de los ascensores y generar unas condiciones técnicas seguras de los mismos, así garantizar el cumplimiento de la misión de la Entidad, la cual posee ascensores en las diferentes unidades que permiten la movilidad y desplazamiento vertical del cliente interno y externo. Los ascensores son de vital importancia para las diferentes actividades que en las Unidades se desarrollan como por ejemplo el traslado de pacientes en los diferentes niveles, transporte de medicamentos, insumos médico - quirúrgicos, equipo biomédico, ruta sanitaria, entre otros. Dando cumplimiento a la normatividad específica para ascensores de la cual se resalta; Acuerdo 285 DE 2010, Norma Técnica NTC 2503. Esta norma regula los requisitos generales para el mantenimiento de los ascensores. NTC 2522. Aparatos de elevación ascensores de pasajeros para edificios residenciales.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR
Ítem | Nombre / Descripción |  | Cantidad | Unidad de medida | Promedio consumo mensual | Especificación Técnica | Observación |  | *PAA
1 | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los diferentes ascensores que se describen en el anexo No. 1. |  | 15 | Unidad | No aplica | El mantenimiento de los equipos debe realizarse de forma mensual, según la rutina de mantenimiento, sin embargo, se realiza la recomendación de la rutina en el anexo No. 2
2 | Bolsa de repuestos especiales para la puesta y/o normal funcionamiento de los equipos de desplazamiento vertical (ascensores), manteniniendo la originalidad del equipo. |  | Global | Unidad | No aplica | Los repuestos deben ser originales y correspondientes a la marca del equipo.
¿Se anexa documento de detalle de descripción? SI__X__ NO____
REQUISITOS TÉCNICOS ESPECIALES A SOLICITAR
1. Garantía mínima de un año por repuestos y mano de obra, mediante carta firmada por el representante legal. 2. Experiencia de contratación con el sector público y/o privado de mínimo 5 años, referente al mantenimiento de ascensores, mediante copia de contratos suscritos con otras empresas con monto igual y/o superior al presupuesto disponible en la invitación a cotizar. 3. Presentación de cronograma de mantenimiento mensual para los equipos descritos en el anexo No. 1. Con la programación general de las actividades a ejecutar para el cumplimiento normativo, independiente de la rutina de mantenimiento.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA
TÉCNICOS (SI) |  |  | ECONÓMICOS (SI) |  |  | OTROS | CUALES:
SE REQUIERE VISITA TÉCNICA
SI (X) |  |  |  |  | NO
GARANTIAS DEL CONTRATO
Patrimonio Autónomo |  | Póliza Seriedad de la Oferta |  | Póliza Calidad y Correcto Funcionamiento de Bienes |  | Póliza Pago de Salario, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones | Póliza Seguro de Manejo de Recursos Públicos para Particulares
Garantía Bancaria |  | Póliza Cumplimiento del Contrato |  | Póliza Estabilidad de Obra |  | Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual | Póliza Provisión de Repuestos , Accesorios y Correcto Funcionamiento de Equipos
|  | ESTUDIOS PREVIOS DE BIENES Y SERVICIOS | [5 empty] | CÓDIGO : AP-CT-F-01-05
VERSIÓN : 5
|  | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | [5 empty] | PÁGINA : 2 DE 2
FECHA : 12/06/2018
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
GENERALES: 1. CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. 2. ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL MISMO. 3. MANTENER DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y OFRECIDAS EN LA OFERTA . EN TÉRMINOS DE CALIDAD, PRECIO, CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD. 4. SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN Y GARANTIA DENTRO DE LOS TIEMPO SOLICITADOS . 5. PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA, INFORMES, INGRESO AL ALMACEN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. 6. PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN FINANCIERA (CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA Y SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACIÓN. 7. NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO YA SEA QUE PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACIÓN, CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA GARANTIZAR LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 8. DAR CUMPLIMIENTO A LOS S PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, EN EL MARCO DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN, AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN. 9. EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS. 10. LAS DEMAS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
ESPECÍFICAS: 1. Realizar el servicio de mantenimiento de los ascensores de según el anexo No. 1, de forma integral el cual incluye mano de obra y repuestos los cuales deben mantener la originalidad de los equipos según marca y/o fabricante. 2. El proveedor o contratista deberá cumplir, dentro del plazo estipulado con el objeto contratado garantizando el servicio de mantenimiento de excelente calidad, con las medidas de seguridad y uso de los elementos de protección personal según el riesgo. 3. El Servicio de mantenimiento debe prestarse como mínimo con las siguientes especificaciones: Mantenimiento preventivo: Se realizará con una visita mensual por cada uno de los ascensores, utilizando el tiempo que se considere necesario para realizar las siguientes tareas: Aseo, lubricación y ajuste de mecanismos, partes eléctricas y electrónicas; ajustes electromecánicos de puertas; verificación de estado de cables de tracción, compensación, cables de gobernadores de velocidad, cables de los selectores, cables de viaje; inspección de circuitos de seguridad, alumbrados de las cabinas y revisión de señales luminosas, revisión de alambrados eléctricos, entre otros. Mantenimiento correctivo: En este tipo de mantenimiento incluye los trabajos que no están contemplados en las rutinas de mantenimiento preventivo y que por lo general involucran el cambio de piezas, partes y/o elementos que se desgastan en el largo plazo por el uso del ascensor. Puesta a punto: Adelantar las actividades de mantenimiento que garanticen la puesta a punto de los ascensores objeto de contrato, de conformidad con los registros de inspección adelantados en cada uno de los equipos o cuando alguno de los ascensores se encuentre deshabilitado y sea necesario ponerlo en funcionamiento. 4. Los repuestos utilizados por el proveedor y/o contratista deben ser nuevos y originales según las referencias de cada uno de los ascensores; excepcionalmente se podrán usar repuestos homologados que cumplan con las especificaciones técnicas del repuesto que se requiera y sobre el cual el contratista otorgue garantía, previo consentimiento del supervisor del contrato. No se aceptan repuestos de segunda o re-manufacturados. 5. Garantizar que el valor de los repuestos suministrados no excederá en ningún caso los consignados en las listas oficiales de los fabricantes, casas matrices, representantes de las marcas nacionales o extranjeras. 6. El proveedor o contratista debe garantizar las condiciones técnicas de infraestructura, herramientas y equipamiento para el mantenimiento de los ascensores, a fin de contar con un diagnóstico verás y oportuno para el mantenimiento objeto del contrato. 7. En el caso de requerirse la utilización de un laboratorio, taller por la complejidad del mantenimiento o por el requerimiento de alguna máquina o equipo de alta tecnología esta será asumida bajo la responsabilidad y costo del proveedor o contratista. 8. El proveedor debe garantizar la cantidad, idoneidad, experiencia y competencias del personal que realizará el mantenimiento de los ascensores, destacando que el personal que realizará el objeto del contrato cuente con personal técnico certificado por una entidad que acredite el conocimiento en este tipo de equipos. 9. El contratista y/o proveedor debe garantizar a la Subred Norte el mantenimiento cuando esta sea programado y/o requerido. Cuando este último sea necesario debe garantizar una atención no mayor a 3 horas o menos cuando sea necesario, con los elementos y/o repuestos que sean requeridos cumpliendo con una excelente calidad y confiabilidad de los mismos. 10. Cuando sea requerido y según sea el caso el proveedor debe brindar soporte técnico en un tiempo no mayor a 12 horas. 11. El contratista y/o proveedor una vez sea desarrollado el mantenimiento debe hacer entrega al supervisor del reporte de servicio con el detallado de la actividad realizada el cual contenga (nombre claro, firma) y con el recibido a satisfacción por parte del servicio y/o persona encargada (nombre claro, firma). Este reporte debe ser diligenciado en forma clara y concreta con la descripción de la actividad y el desglose de las piezas y/o partes que fueron reparadas y/o suministradas para el buen funcionamiento de la máquina, elemento y/o sistema. 12. En los equipos que se encuentren fuera de servicio por mantenimiento, se deberán colocar avisos en cada uno de los pisos que informen que el equipo está en mantenimiento. 13. El proveedor y/o contratista realizará capacitación y entrenamiento al personal de mantenimiento, sobre protocolo de emergencia. Dicha capacitación será previa programación con el supervisor del contrato. 14. El proveedor y/o contratista será responsable del retiro de baterías, aceites usados, elementos, piezas, partes, entre otros., que requieren de un manejo especial y cuya disposición debe tener un protocolo para la disposición final. Dando cumplimiento a la normatividad referente a la disposición final y de la cual realizará entrega del certificado(s) a que haya lugar. 15. Visita al sitio de la prestación del servicio: Los proponentes interesados podrán visitar las Unidades de Servicios de Salud donde se encuentren los ascensores con el objeto de investigar y enterarse de las condiciones bajo las cuales se desarrollarán los trabajos y ver el estado actual de los equipos teniendo encuenta todos los factores que influyan en la operación, certificación de los equipos. La visita deberá ser concertada con la el área de Recursos Físicos.
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO (en días o meses)
Doce (12) MESES A PARTIR DE CARTA DE INCIO
CAUSALES DE RECHAZO DE UNA OFERTA
1. Cuando las condiciones técnicas, económicas, financieras y legales de la propuesta no lo permita. 2. Cuando se demuestre la participación de un oferente en varias propuestas. 3. Cuando se solicite alguna aclaración y no sea enviado en dicho termino. 4. Cuando la propuesta sea presentado en lugar o fechas diferente al cronograma. 5. Cuando el oferente presente información inexacta o no corresponda a la verdad. 6. Cuando existan motivos que impidan la escogencia objetiva de la oferta y proponente.
Firmas |  | Nombre y Firma del solicitante: |  | JAIRO HERNADO HURTADO VALENZUELA
|  | Firma del Director de la Oficina de Contratación : |  | HEMILET CALA CELIS
|  | Nombre y Firma VoBo. Subgerente Corporativo y/o de Servicios de Salud: |  | ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS
|  | Nombre y Firma Gerente: |  | YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ
Observaciones:

## ANEXO No. 8
ANEXO No 8 ANEXO ECONOMICO INVITACIÓN A COTIZAR DIRECTA No 133-2019
NOMBRE DEL PROPONENTE:
ITEMS | ASCENSOR DE CADA PUNTO | ASCENSORES |  | VALOR UNITARIO | VARLOR IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL | UBICACIÓN DE LOS ASCENSORES | RANGO - CAPACIDAD (Personas) | MARCA
|  | CANTIDAD | NO. PISOS
1 | CAPS VERBENAL | 1 | 3 |  |  |  |  | Cra. 18A # 187 - 91 | 7-11. | Thyssenkrupp
2 | USS CSE SUBA | 3 | 4 |  |  |  |  | Ak 104 # 152c - 49 | 11-14. | Mitsubishi
3 |  | 2 | 3 | [5 empty] | 7-11. | Mitsubishi
4 |  | 1 | 5 | [5 empty] | 11-14. | Mitsubishi
5 | CAPS RINCÓN | 1 | 3 |  |  |  |  | Cra 94 # 129b - 04 | 7-11. | Thyssenkrupp
6 | USS ENGATIVA | 6 | 4 |  |  |  |  | Transversal 100a # 80a - 50 | 11-15. | Mitsubishi
7 | CAPS BOYACÁ REAL | 1 | 3 |  |  |  |  | Cra. 74A Nº 69 - 38 | 7-11. | Thyssenkrupp
NOTA: LA PROPUESTA NO PODRÁ SUPERAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.
| VALOR TOTAL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES | [5 empty] | 0
| GRAN PROPUESTA FINAL | [5 empty] | 0

## ANEXO 8A
ANEXO No 8A ANEXO ECONOMICO INVITACIÓN A COTIZAR DIRECTA No 133 - 2019
BOLSA DE REPUESTOS
ITEMS | REPUESTOS |  | UNIDAD DE MEDIDA | ASCENSORES | VALOR UNITARIO | VARLOR IVA | VALOR UNITARIO + IVA | ASCENSORES
1 | PLACA ELECTRONICA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR |  |  |  | Thyssenkrupp Y Mitsubishi
2 | VARIADOR FRECUENCIA J1000 |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
3 | CABLE FLEXIBLE MATIZADO X 10 MTS |  | MTS | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
5 | ACRILICO PARA CABINA |  | MTS | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
6 | PLACA MITSUBISHI DOR |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
7 | FUSIBLE DE 120V A 5 AMP |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
8 | TARJETA PARA BOTONERAS DE HALL |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
9 | TARJETAS PARA BOTONERAS EN CABINA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
10 | CORTINA O BANDA INFLAROJA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
11 | MICROS PARA BANDA MECANICA CON CABLEADO |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
12 | RELEVO |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
13 | SELLAMIENTO DE FUGAS DE ACEITE DE MAQUINA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
14 | RECALCE DE BANDAS DE FRENO DE MAQUINA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
15 | ACEITE PARA MAQUINA OMALA 680 |  | CUÑETE | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
16 | BOTONES DE HALL |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
17 | BOTONES DE CABINA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
18 | ILUMINACION DE CABINA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
19 | DISPLAY DE CABINA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
20 | DISPLAY DE HALL |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
21 | POLEAS COLGADOR DE HALL |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
22 | ZAPATA DE PUERTAS DE CABINA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
23 | ZAPATA DE PUERTAS DE HALL |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
24 | CONTACTO DE PUERTAS DE HALL Y CABINA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
25 | KIT DE CITOFONIA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
26 | CABLE DE CITOFONIA |  | MTS | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
27 | CABLE DE CITOFONIA X 15 MTS |  | MTS | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
28 | LLAVE TRIANGULAR |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
29 | VAR. GUIADORA POLEA DEFLECTORA. |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
30 | VAR. GUIADORA POLEA TRACTORA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
31 | BOTON DE STOP DE BANCADA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
32 | POLEA TRACTORA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
33 | CABLE DE TRACCION #13 |  | MTS | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
34 | PROTECCION DE POLEA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
35 | TERMINAL CABLE DE TRACCION |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
36 | ALARMA Y LUZ DE EMERGENCIA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
37 | RIF INVERSOR |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
38 | REJILLA DE VENTILACION |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
39 | PESA CARGA E INDICADOR |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
40 | BARANDA SOBRE TECHO |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
41 | RECOLECTORAS DE ACEITE |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
42 | FOTOCELDA + REFLEX |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
43 | BASE FOTOCELDA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
44 | BASE MICRO |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
45 | MICRO DE RETORNO MANUAL |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
46 | BOTON STOP SOBRE CABINA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
47 | DESARME Y ARME DE MAQUINA |  | UNIDAD | VARIAN DEPENDIENDO DE TIPO Y MARCA DEL ASCENSOR
|  |  |  | VALOR TOTAL : ______________________________________________________ |  |  | 0
NOTA: LA PROPUESTA NO PODRÁ SUPERAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

## ANEXO No. 6 (hidden)
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E ANEXO No. 6. INVENTARIO Y UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL
INVENTARIO DE ASCENSORES
UBICACIÓN |  | ASCENSORES |  | RANGO - CAPACIDAD (Personas) | MARCA
|  | CANTIDAD | NO. PISOS
CAPS VERBENAL | Cra. 18A # 187 - 91 | 1 | 3 | 7-11. | Thyssenkrupp
USS CSE SUBA | Ak 104 # 152c - 49 | 3 | 4 | 11-14. | Mitsubishi
|  | 2 | 3 | 7-11. | Mitsubishi
|  | 1 | 5 | 11-14. | Mitsubishi
CAPS RINCÓN | Cra 94 # 129b - 04 | 1 | 3 | 7-11. | Thyssenkrupp
USS ENGATIVA | Transversal 100a # 80a - 50 | 6 | 4 | 11-15. | Mitsubishi
CAPS BOYACÁ REAL | Cra. 74A Nº 69 - 38 | 1 | 3 | 7-11. | Thyssenkrupp

## ANEXO No. 7 (hidden)
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E ANEXO No. 7. RUTINA DE MANTENIMIENTO
RUTINA DE MANTENIMIENTO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Mantenimiento preventivo el cual consiste en:
Sala de máquinas
· Revisión y limpieza de máquina de tracción.
· Revisión de frenos de grupo tractor.
· Revisión y limpieza de limitador de velocidad.
· Revisión y limpieza de panel de control.
· Limpieza de sala de máquinas.
· Verificación general y ajuste de todas las piezas y componentes del sistema.
· Revisión y ajuste de conexiones de seguridad.
· Verificación de cables o bandas de tracción.
· Test de funcionamiento de seguridades de todo el conjunto; cabina, cubo y demás piezas y partes que correspondan al equipo.
Cabina
· Revisión y limpieza de operador de puerta.
· Revisión de componentes de seguridad en cabina.
· Limpieza de techo de cabina.
· Revisión y limpieza de puertas de cada uno de los pisos.
· Verificación de funcionamiento de accesorios de cabina (ventilador, iluminación, pasamanos, botoneras).
· Revisión y ajuste de guías de cabina.
· Revisión y ajuste de conexiones de seguridad.
· Revisión y limpieza de sistema de nivelación.
· Revisión y ajuste de operador de puertas.
· Test manual de aplicación de paracaídas.
Cubo
· Revisión y limpieza de puertas de pasillo.
· Revisión y ajuste de guiadores de contrapeso.
· Revisión de cable viajero.
· Revisión de cable de limitador.
· Revisión y ajuste de puertas de pasillo.
· Limpieza de rieles, palomilla de cabina y contrapeso.
Foso
· Limpieza de foso.
· Revisión de poleas.
· Revisión y limpieza de amortiguadores.
· Revisión y limpieza de polea tensora de limitador.